## Building A
| Diamteter (in) | 2 | 0.16667 | 0.0508
| Area (ft^2) | 0.021817 |  | roughness coefficient | 4.9213e-05
| ρ @ 10 degrees C | 999.7 | kg/m^3
| μ @ 10 degrees C | 0.001307 | N*s/m^2 | [5 empty] | k elbow = 0.4 | number of elbow bends - 3
[9 empty] | k gate valve = 0.15 | number of fully open gate valves - 2
Q (gpm) | Q (cfs) | V2 (ft/s) | velocity head (ft) | V2 (m/s) | height (ft) | Re # | f | Length to pump (ft) | major headloss (darcy weisbach) | ∑k | minor headloss | Suction Head
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1.5 | 0 | 2.5833
10 | 0.022282 | 1.0213 | 0.016197 | 0.3113 | 2.5833 | 12095.7532 | 0.03 | 24 | 0.069971 | 1.5 | 0.024295 | 2.6938
20 | 0.044563 | 2.0426 | 0.064788 | 0.62259 | 2.5833 | 24191.5064 | 0.0258 | 24 | 0.2407 | 1.5 | 0.097182 | 2.986
30 | 0.066845 | 3.0639 | 0.14577 | 0.93389 | 2.5833 | 36287.2596 | 0.025 | 24 | 0.52478 | 1.5 | 0.21866 | 3.4725
40 | 0.089127 | 4.0853 | 0.25915 | 1.2452 | 2.5833 | 48383.0129 | 0.022 | 24 | 0.82099 | 1.5 | 0.38873 | 4.0522
50 | 0.11141 | 5.1066 | 0.40492 | 1.5565 | 2.5833 | 60478.7661 | 0.015 | 24 | 0.87464 | 1.5 | 0.60739 | 4.4703
60 | 0.13369 | 6.1279 | 0.58309 | 1.8678 | 2.5833 | 72574.5193 | 0.0191 | 24 | 1.6037 | 1.5 | 0.87464 | 5.6448
70 | 0.15597 | 7.1492 | 0.79365 | 2.1791 | 2.5833 | 84670.2725 | 0.0187 | 24 | 2.1371 | 1.5 | 1.1905 | 6.7046
80 | 0.17825 | 8.1705 | 1.0366 | 2.4904 | 2.5833 | 96766.0257 | 0.0184 | 24 | 2.7466 | 1.5 | 1.5549 | 7.9214
90 | 0.20053 | 9.1918 | 1.312 | 2.8017 | 2.5833 | 108861.7789 | 0.018 | 24 | 3.4006 | 1.5 | 1.9679 | 9.2638
100 | 0.22282 | 10.2132 | 1.6197 | 3.113 | 2.5833 | 120957.5321 | 0.0175 | 24 | 4.0816 | 1.5 | 2.4295 | 10.7142

## Building B
| Diamteter (in) | 2 | 0.16667 | 0.0508
| Area (ft^2) | 0.021817
| ρ @ 10 degrees C | 999.7 | kg/m^3
| μ @ 10 degrees C | 0.001307 | N*s/m^2 | [5 empty] | k elbow = 0.4 | number of elbow bends - 3
[9 empty] | k gate valve = 0.15 | number of fully open gate valves - 2
Q (gpm) | Q (cfs) | V2 (ft/s) | velocity head (ft) | V2 (m/s) | height (ft) | Re # | f | Length to pump (ft) | major headloss (darcy weisbach) | ∑k | minor headloss | Suction Head
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1.5 | 0 | 2.5833
10 | 0.022282 | 1.0213 | 0.016197 | 0.3113 | 2.5833 | 12095.7532 | 0.03 | 24 | 0.069971 | 1.5 | 0.024295 | 2.6938
20 | 0.044563 | 2.0426 | 0.064788 | 0.62259 | 2.5833 | 24191.5064 | 0.0258 | 24 | 0.2407 | 1.5 | 0.097182 | 2.986
30 | 0.066845 | 3.0639 | 0.14577 | 0.93389 | 2.5833 | 36287.2596 | 0.025 | 24 | 0.52478 | 1.5 | 0.21866 | 3.4725
40 | 0.089127 | 4.0853 | 0.25915 | 1.2452 | 2.5833 | 48383.0129 | 0.022 | 24 | 0.82099 | 1.5 | 0.38873 | 4.0522
50 | 0.11141 | 5.1066 | 0.40492 | 1.5565 | 2.5833 | 60478.7661 | 0.015 | 24 | 0.87464 | 1.5 | 0.60739 | 4.4703
60 | 0.13369 | 6.1279 | 0.58309 | 1.8678 | 2.5833 | 72574.5193 | 0.0191 | 24 | 1.6037 | 1.5 | 0.87464 | 5.6448
70 | 0.15597 | 7.1492 | 0.79365 | 2.1791 | 2.5833 | 84670.2725 | 0.0187 | 24 | 2.1371 | 1.5 | 1.1905 | 6.7046
80 | 0.17825 | 8.1705 | 1.0366 | 2.4904 | 2.5833 | 96766.0257 | 0.0184 | 24 | 2.7466 | 1.5 | 1.5549 | 7.9214
90 | 0.20053 | 9.1918 | 1.312 | 2.8017 | 2.5833 | 108861.7789 | 0.018 | 24 | 3.4006 | 1.5 | 1.9679 | 9.2638
100 | 0.22282 | 10.2132 | 1.6197 | 3.113 | 2.5833 | 120957.5321 | 0.0175 | 24 | 4.0816 | 1.5 | 2.4295 | 10.7142

## Building C
| Diamteter (in) | 2 | 0.16667 | 0.0508
| Area (ft^2) | 0.021817
| ρ @ 10 degrees C | 999.7 | kg/m^3
| μ @ 10 degrees C | 0.001307 | N*s/m^2 | [5 empty] | k elbow = 0.4 | number of elbow bends - 3
[9 empty] | k gate valve = 0.15 | number of fully open gate valves - 2
Q (gpm) | Q (cfs) | V2 (ft/s) | velocity head (ft) | V2 (m/s) | height (ft) | Re # | f | Length to pump (ft) | major headloss (darcy weisbach) | ∑k | minor headloss | Suction Head
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1.5 | 0 | 2.5833
10 | 0.022282 | 1.0213 | 0.016197 | 0.3113 | 2.5833 | 12095.7532 | 0.03 | 32 | 0.093295 | 1.5 | 0.024295 | 2.7171
20 | 0.044563 | 2.0426 | 0.064788 | 0.62259 | 2.5833 | 24191.5064 | 0.0258 | 32 | 0.32093 | 1.5 | 0.097182 | 3.0662
30 | 0.066845 | 3.0639 | 0.14577 | 0.93389 | 2.5833 | 36287.2596 | 0.025 | 32 | 0.69971 | 1.5 | 0.21866 | 3.6475
40 | 0.089127 | 4.0853 | 0.25915 | 1.2452 | 2.5833 | 48383.0129 | 0.022 | 32 | 1.0947 | 1.5 | 0.38873 | 4.3259
50 | 0.11141 | 5.1066 | 0.40492 | 1.5565 | 2.5833 | 60478.7661 | 0.015 | 32 | 1.1662 | 1.5 | 0.60739 | 4.7618
60 | 0.13369 | 6.1279 | 0.58309 | 1.8678 | 2.5833 | 72574.5193 | 0.0191 | 32 | 2.1383 | 1.5 | 0.87464 | 6.1794
70 | 0.15597 | 7.1492 | 0.79365 | 2.1791 | 2.5833 | 84670.2725 | 0.0187 | 32 | 2.8495 | 1.5 | 1.1905 | 7.417
80 | 0.17825 | 8.1705 | 1.0366 | 2.4904 | 2.5833 | 96766.0257 | 0.0184 | 32 | 3.6621 | 1.5 | 1.5549 | 8.837
90 | 0.20053 | 9.1918 | 1.312 | 2.8017 | 2.5833 | 108861.7789 | 0.018 | 32 | 4.5341 | 1.5 | 1.9679 | 10.3973
100 | 0.22282 | 10.2132 | 1.6197 | 3.113 | 2.5833 | 120957.5321 | 0.0175 | 32 | 5.4422 | 1.5 | 2.4295 | 12.0748

## Volume
Total Volume of Water
18073 | ft^3 | from HEC-HMS | 135195.0765 | gallons
Pumping rate | 40 | gallons per minute
Total Time to Pump | 3379.8769 | minutes
| 56.3313 | hours
| 2.2533 | days
| Total Time | 2.25 Days

## Pump Performance
Flow |  | Head | Flow |  | Head
GPH | GPM | Flotec .25HP | GPH | GPM | Wayne .3 HP
2100 | 35 | 5 | 2880 | 48 | 0
1400 | 23.3333 | 10 | 2280 | 38 | 5
800 | 13.3333 | 15 | 1620 | 27 | 10
100 | 1.6667 | 20 | 660 | 11 | 15
0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 18